МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Инженерно-строительный институт

Высшая школа техносферной безопасности

ОТЧЕТ

по практическому занятию 1

по дисциплине Надежность технических систем и техногенный риск

Расчет электрического сопротивления заземляющего устройства

Вариант 14

| Выполнил | студент группы [70___] |
| --- | --- |
|  | [Фамилия И.О.] |
| Проверил | ассистент ВШТБ ИСИ |
|  | Кузнецов Ю.Д. |

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Теоретическая часть	4

1.1 Сопротивление одиночного заземлителя	4

1.2 Учет сезонных свойств грунта	5

2 Исходные данные варианта 14	6

3 Практическая часть	7

3.1 Расчет для теплого полугодия	7

3.2 Расчет для холодного полугодия	8

3.3 Выбор сопротивления и числа электродов	9

4 Результаты расчета	10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

ВВЕДЕНИЕ

Надежная работа электроустановок зависит от исправности защитного заземления. Заземляющее устройство отводит ток замыкания в грунт, снижает напряжение прикосновения и тем самым ограничивает риск поражения человека электрическим током и повреждения оборудования. Электрические свойства грунта изменяются по глубине и в течение года, поэтому расчет по одному постоянному значению удельного сопротивления может дать недостаточно обоснованный результат.

Цель работы - определить электрическое сопротивление одиночного вертикального заземлителя для исходных данных варианта 14 и предварительно оценить число стержней, необходимое для получения сопротивления заземляющего устройства не более 4 Ом. Расчет учитывает изменение влажности грунта в теплое полугодие, а также совместное влияние промерзания верхнего слоя и влажности непромерзшего слоя в холодное полугодие.

Алгоритм работы включает определение диапазона глубин, занятого электродом; вычисление средних значений влажности и температуры с помощью определенных интегралов; графическое определение удельного сопротивления суглинка; расчет сопротивления стержня для теплого и холодного периодов; выбор большего сезонного значения и округление расчетного числа электродов вверх. Полученный результат дополнительно проверяется по условию допустимого сопротивления.

1 Теоретическая часть

1.1 Сопротивление одиночного заземлителя

Вертикальный заземлитель рассматривается как стальной стержень длиной ℓ и диаметром d, верхний конец которого расположен на глубине H₀. Глубину середины электрода определяют выражением

|  | H = H0+l2 |  |
| --- | --- | --- |

Электрическое сопротивление одиночного стержня вычисляют по формуле

|  | Rз=ρгр2πl· ln2ld+l2·ln4H + l4H - l | (1) |
| --- | --- | --- |

где Rз - сопротивление одиночного искусственного заземлителя, Ом; ρгр - удельное сопротивление грунта, Ом·м; ℓ - длина электрода, м; d - диаметр электрода, м; H - глубина заложения середины электрода, м.

Предварительное число одинаковых электродов определяют без учета коэффициента использования и взаимного экранирования по отношению

|  | N =RзRдоп | (2) |
| --- | --- | --- |

В задании допустимое сопротивление принимают равным 4 Ом. Поскольку число стержней должно быть целым, расчетное значение N округляют вверх.

1.2 Учет сезонных свойств грунта

Удельное сопротивление суглинка наиболее сильно зависит от влажности и дополнительно зависит от температуры. В теплое полугодие распределение относительной влажности по глубине z задается формулой

|  | Fтz= F0+ βz + γz2 | (3) |
| --- | --- | --- |

В холодное полугодие верхний слой глубиной 0,8 м считается промерзшим. Температуру в нем аппроксимируют линейной зависимостью

|  | tz=t02· z - 0,8 | (4) |
| --- | --- | --- |

Для непромерзшего слоя используют распределение относительной влажности

|  | Fхz= A + C ·sinz - 0,86 | (5) |
| --- | --- | --- |

Среднее значение функции на участке от a до b определяют интегрированием по глубине и делением полученного интеграла на длину участка. Удельные сопротивления, соответствующие найденным средним значениям температуры и влажности, принимают по графикам методики. Для холодного периода сопротивления промерзшего и непромерзшего слоев объединяют средневзвешенно по длинам участков электрода.

2 Исходные данные варианта 14

Расчет выполняется для вертикального стального стержня диаметром 12 мм в суглинистом грунте. Верхний конец электрода находится на глубине H₀, поэтому электрод занимает интервал z от H₀ до H₀ + ℓ.

Таблица 1 - Исходные данные варианта 14

| Параметр | Обозначение | Значение | Единица |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина электрода | ℓ | 1,9 | м |
| Глубина заложения верхнего конца | H₀ | 0,5 | м |
| Диаметр электрода | d | 0,012 | м |
| Начальная влажность | F₀ | 7,1 | % |
| Коэффициент теплого периода | β | 0,22 | %/м |
| Коэффициент теплого периода | γ | 0,62 | %/м² |
| Параметр температуры | t₀ | 5,0 | °C |
| Средний уровень влажности | A | 17 | % |
| Амплитуда изменения влажности | C | 12,4 | % |
| Глубина промерзания | h | 0,8 | м |
| Допустимое сопротивление | Rдоп | 4 | Ом |

Расчетный интервал глубин начинается на отметке 0,5 м и заканчивается на отметке 2,4 м. Электрод пересекает границу промерзания: в промерзшем слое находится 0,3 м стержня, в непромерзшем слое - 1,6 м.

3 Практическая часть

3.1 Расчет для теплого полугодия

Сначала по формуле (3) вычислим среднюю влажность грунта на всей длине стержня. Интегрирование выполняется по фактическому интервалу глубин от 0,5 до 2,4 м:

|  | Fт=11,9· 0,52,47,1 + 0,22z + 0,62z2dz |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pz= 7,1z + 0,11z2+0,623· z3 |  |
|  | Fт=P2,4- P0,51,9= 8,909 % |  |

Округленное среднее значение влажности составляет 8,91 %. По рисунку 1 методики для суглинка при такой влажности принимаем удельное сопротивление около 200 Ом·м.

Определим глубину середины электрода:

|  | H = H0+l2= 0,5 +1,92= 1,45 м |  |
| --- | --- | --- |

Введем геометрический множитель формулы (1):

|  | Kг=ln2·1,90,012+1,92·ln4·1,45 + 1,94·1,45 - 1,9= 6,404 |  |
| --- | --- | --- |

Подставим удельное сопротивление теплого периода в формулу (1):

|  | Rзт=2002π·1,9· 6,404 = 107,29 Ом |  |
| --- | --- | --- |

Полученное сопротивление значительно превышает допустимые 4 Ом, поэтому один стержень не может обеспечить требуемое сопротивление заземляющего устройства.

3.2 Расчет для холодного полугодия

Верхняя часть электрода длиной 0,3 м расположена в промерзшем слое от 0,5 до 0,8 м. Среднюю температуру этого участка определим интегрированием зависимости (4):

|  | tпр=10,3· 0,50,85,02· z - 0,8dz= -0,375 °C |  |
| --- | --- | --- |

По рисунку 2 методики при средней температуре -0,375 °C принимаем удельное сопротивление промерзшего суглинка около 140 Ом·м.

Нижняя часть электрода длиной 1,6 м находится в непромерзшем слое от 0,8 до 2,4 м. По формуле (5) ее средняя влажность равна

|  | Fх=11,6· 0,82,417 + 12,4·sinz - 0,86dz |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fх= 17 +12,4·61,6· 1 -cos1,66= 18,644 % |  |

По рисунку 1 методики для средней влажности 18,64 % принимаем удельное сопротивление непромерзшего суглинка около 110 Ом·м. Средневзвешенное удельное сопротивление вдоль стержня вычислим с учетом длины каждого слоя:

|  | ρгр.х=ρпр·0,3 + ρнпр·1,61,9 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ρгр.х=140·0,3 + 110·1,61,9= 114,74 Ом·м |  |

По формуле (1) сопротивление стержня в холодное полугодие составляет

|  | Rзх=114,742π·1,9· 6,404 = 61,55 Ом |  |
| --- | --- | --- |

3.3 Выбор сопротивления и числа электродов

Для обеспечения безопасности следует принять неблагоприятное, то есть большее, сезонное сопротивление. В данном варианте значение теплого полугодия 107,29 Ом превышает значение холодного полугодия 61,55 Ом. Следовательно, расчетное сопротивление принимается равным 107,29 Ом.

По формуле (2) предварительное число электродов равно

|  | Nрасч=107,294= 26,82 шт. |  |
| --- | --- | --- |

Дробное значение округляем вверх и принимаем 27 стержней. Проверим расчет без учета экранирования соседними электродами:

|  | Rзу≈RзN=107,2927= 3,97 Ом ≤ 4 Ом |  |
| --- | --- | --- |

4 Результаты расчета

Таблица 2 - Итоговые расчетные значения

| Расчетная величина | Обозначение | Значение | Единица |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя влажность в теплое полугодие | F̄т | 8,91 | % |
| Удельное сопротивление в теплое полугодие | ρгр.т | ≈ 200 | Ом·м |
| Сопротивление стержня в теплое полугодие | Rзт | 107,29 | Ом |
| Средняя температура промерзшей части | t̄пр | -0,375 | °C |
| Удельное сопротивление промерзшей части | ρпр | ≈ 140 | Ом·м |
| Средняя влажность непромерзшей части | F̄х | 18,64 | % |
| Удельное сопротивление непромерзшей части | ρнпр | ≈ 110 | Ом·м |
| Средневзвешенное сопротивление грунта | ρгр.х | 114,74 | Ом·м |
| Сопротивление стержня в холодное полугодие | Rзх | 61,55 | Ом |
| Расчетное сопротивление одного стержня | Rз | 107,29 | Ом |
| Предварительное число стержней | N | 27 | шт. |
| Проверочное сопротивление устройства | Rзу | 3,97 | Ом |

Ответ: расчетное электрическое сопротивление одиночного искусственного заземлителя равно 107,29 Ом. Для предварительного обеспечения сопротивления не более 4 Ом необходимо 27 вертикальных стержней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для варианта 14 рассчитано сопротивление вертикального заземлителя с учетом сезонного изменения свойств суглинистого грунта. В теплое полугодие средняя влажность составила 8,91 %, удельное сопротивление по графику - около 200 Ом·м, а сопротивление одиночного стержня - 107,29 Ом.

В холодное полугодие 0,3 м стержня находится в промерзшем слое. Средняя температура этого участка равна -0,375 °C, средняя влажность непромерзшей части - 18,64 %. Средневзвешенное удельное сопротивление грунта равно 114,74 Ом·м, а сопротивление стержня - 61,55 Ом. Расчетным принято большее сезонное значение 107,29 Ом.

Предварительное число электродов составило 26,82, поэтому принято 27 стержней. При идеализированном параллельном соединении сопротивление равно 3,97 Ом и не превышает заданные 4 Ом. Окончательное число и схему размещения электродов следует уточнить с учетом взаимного экранирования и подтвердить измерениями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Колесников Е.Ю. Практические занятия по дисциплине Надежность технических систем и техногенный риск. Практическое занятие 1. Санкт-Петербург, 2026. 5 с.

2. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. Москва, 2002. Редакция 2022 г.

3. IEEE Std 142-1991. IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems. New York: IEEE, 1991.